## Circuits
Numb | Level | Type | Conductors | Size | QtConductors | Ground | Triplex | Conduit
1 | 600V | Power | Single | 250 | 1 | 8 | True | A
2 | 600V | Power | Single | 4/0 | 1 | 8 | True | B
3 | 600V | Power | Multiconductor | 1/0 | 4 |  |  | 2A
4 | 600V | Power | Multiconductor | 2/0 | 4 |  |  | 2A
5 | 600V | Power | Single | 3/0 | 1 | 6 | True | C

## Tables (hidden)
True | 600V | VFD | Multiconductor | 14 | 6
False | 15kV | Power | Single | 12 | 1
| GND | Control |  | 10 | 4
|  | Ground |  | 8 | 2
|  |  |  | 6 | 3
|  |  |  | 4 | 5
|  |  |  | 2 | 7
|  |  |  | 1 | 9
|  |  |  | 1/0 | 12
|  |  |  | 2/0 | 15
|  |  |  | 3/0 | 19
|  |  |  | 4/0 | 25
|  |  |  | 250 | 30
300
350
400
500
600
750
1000
16

## ConduitSizingResults
Conduit Tag | Conduit Type | Circuits Included | Total Cable Count | Total Occupied Area (in²) | Fill Factor (%) | Min. Required Area (in²) | Sized Conduit | Status | Details / Error Message
2A | RMC - Rigid Metal Conduit | Circuitos 3, 4 | 2 | 3.1296 | 31% | 10.0955 | 4 | OK | #3: 600V Power Multiconductor 4x1/0; #4: 600V Power Multiconductor 4x2/0
A | RMC - Rigid Metal Conduit | Circuito 1 | 4 | 1.6635 | 40% | 4.1587 | 2 1/2 | OK | #1: 600V Power Single 250 (Triplex + 8 GND)
B | RMC - Rigid Metal Conduit | Circuito 2 | 4 | 1.2655 | 40% | 3.1637 | 2 | OK | #2: 600V Power Single 4/0 (Triplex + 8 GND)
C | RMC - Rigid Metal Conduit | Circuito 5 | 4 | 1.0623 | 40% | 2.6558 | 2 | OK | #5: 600V Power Single 3/0 (Triplex + 6 GND)